EVALUASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PAMDES DESA WAJAGESENG

KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Water Supply Evaluation and Development of Pamdes in Wajageseng Village at Kopang, Central of Lombok Regency

# Tugas Akhir

# Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

# Mencapai Derajat Sarjana S-1 Jurusan Teknik Sipil

Oleh :

HAMZAN MERYJAE

F1A 007 056

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2015

TugasAkhir

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PAMDES DESA WAJAGESENG

KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Water Supply Evaluation and Development of Pamdes in Wajageseng Village at Kopang, Central of Lombok Regency

Oleh :

HAMZAN MERYJAE

F1A 007 056

Telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pembimbing :

- Pembimbing Utama

Atas Pracoyo, ST., MT., Ph.D.	Tanggal,	Januari2015

- NIP. 197107171998031005

- Pembimbing Pendamping

Ir. Anid Supriyadi, MT.	Tanggal,	Januari2015

- NIP. 19660813 199403 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Mataram

- Jauhar Fajrin, ST.,Msc(Eng).,Ph.D.

NIP. 197406071998021001

Tugas Akhir

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PAMDES DESA WAJAGESENG

KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Water Supply Evaluation and Development of Pamdes in Wajageseng Village at Kopang, Central of Lombok Regency

Oleh :

HAMZAN MERYJAE

F1A 007 056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 21 Januari 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan tim penguji

- Penguji I

I D G Jaya Negara, ST.,MT.	Tanggal,	Januari 2015

- NIP. 19690624199703 1 001

- Penguji II

Salehudin, ST.,MT.	Tanggal,	Januari 2015

- NIP. 19661231 199512 1 001

- Penguji III

Agustono Setiawan, ST.,MSc.	Tanggal,	Januari 2015

- NIP. 19700113 199702 1 001

Mataram,    Januari 2015

Dekan Fakutas Teknik

Universitas Mataram

- Yusron Saadi, ST.,MSc.,Ph.D.

NIP. 196610201994031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan usaha yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berjudul “Evaluasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Pamdes Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah”. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan wajib akademis yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram untuk memperoleh gelar sarjana (S-1).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Mataram,	Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL....................................................................................		i

LEMBAR PENGESAHAN..........................................................................	ii

KATA PENGANTAR..................................................................................	iii

DAFTAR ISI................................................................................................	 	iv

BAB IPENDAHULUAN…... ......................................................................	1

  - Latar Belakang …………..................................................................	1

  - Rumusan Masalah ………….............................................................	2

  - Tujuan Penelitian ………..................................................................	2

  - Manfaat Penelitian ………............	....................................................	2

  - Batasan Masalah …………...............................................................	2

BAB IIDASAR TEORI…………….............................................................	4

  - Tinjauan Pustaka…………...............................................................	4

  - Landasan Teori…………................................................................	.	5

    - Sistem Penyedaan Air Bersih...........................................	5

2.2.1.1 Sumber Air Baku ................................................	..	5

2.2.1.2 Distribusi Air........................................................	5

    - Perhitungan Kebutuhan Air..............................................	6

2.2.2.1 Perkembangan Penduduk .....................................	6

2.2.2.2 Perhitungan Jumlah Kebutuhan Air .....................	8

    - Hidrolika Aliran Pada Sistem Air Bersih	..........................	10

2.2.3.1 Prinsip Kontinuitas ...............................................	10

2.2.3.2 Kekekalan Energi ..........................................	……	11

2.2.3.3 Kehilangan Tinggi Tekan Pada Aliran Air

Dalam Pipa ..................................................................	….	12

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN……..............................................	17

  - Lokasi Perencanaan ………............................................................	17

  - Tahapan Perencanaan …….............................................................	18

    - Tahap Persiapan...............................................................	..	18

    - Pengumpulan Data …......................................................	18

    - Analisis Data ...............................................................	….	18

3.3 	Bagan Alir Perencanaan …............................................................	..	20

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN........................................................	20

4.1 	Kondisi Lapangan.....................................................................	....	20		4.1.1 Topografi Jaringan Pipa	..................................................	20

4.1.2 Dimensi Reservoir dan Pengukuran Debit........................	20

4.1.3 Pelanggandan Konsumsi Air …………………………...	24

4.1.4 Simulasi Kinerja Jaringan Pamdes Kondisi Saat Ini…….	26

4.2	Perencanaan……………….......................................................		32

4.2.1 Analisis Potensi Jumlah Pelanggan.................................	…	32

4.2.2 	Perencanaan Jaringan Baru...............................................	35

4.2.2.1 Kondisi Pemakaian Air Bersih Saat Ini ...............		35

4.2.2.2 Kondisi Pemakaian Air Bersih Standar PU Cipta        Karya ...........................................................................		38

4.3	Pembahasan...............................................................................	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………..	51

5.1 Kesimpulan ..........................................................................	51

5.2 Saran.....................................................................................	51

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Kebutuhan  Air Bersih		8

Tabel 2.2	Kekentalan Kinetik		13

Tabel 2.3	Koefisien Kekasaran Pipa Hazen- Williams		15

Tabel 4.1	Bangunan reservoir		20

Tabel 4.2	Pipatransmisi		20

Tabel 4.3	KebutuhanPelanggan		25

Tabel 4.4	Polapemakaian air bersih		29

Tabel 4.5	Perhitungan simulasi Reservoir 1		29

Tabel 4.6	Perhitungan simulasi reservoir 2		32

Tabel 4.7	Jumlah penduduk DesaWajageseng		32

Tabel 4.8	Proyeksi jumlah penduduk Desa Wajageseng		34

Tabel 4.9	Tabel perhitungan Kebutuhan rencana yang dilayani

reservoir 3		36

Tabel 4.10	Tabel perhitungan kebuthan rancana yang dilayani Reservoir 1

dan 2		29

Tabel 4.11	Rekapitulasi Perhitungan Sambungan Rumah (SR) rencana pada tahun 2028……………………………………………………...	29

Tabel 4.12	Perhitungan kebutuhan rat-rata penduduk Desa Wajageseng tahun 2028 dengan konsumsi air 80 Lt/org.hr....		42

Tabel 4.13	Perhitungan simulasi Reservoir 1……………………………...	43

Tabel 4.14	Perhitungan simulasi reservoir 2		45

Tabel 4.15	Perhitungan simuulasi reservoir 3		46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1     	Kontinuitas Pengaliran dalam Pipa.		13

Gambar 2.2	Garis Tenaga dan Tekanan		14

Gambar  3.1	Peta Lokasi Perencanaan		17

Gambar  3.2	Bagan Alir Perencanaan		20

Gambar  4.1a	Topografi jaringan pipa di lapangan		25

Gambar  4.1b	Topografi jaringan pipa di lapangan		26

Gambar  4.2	Pengukuran debit 		22

Gambar  4.3	Skema jaringan saat ini		27

Gambar  4.4	Skema simulasi jaringan saat ini		49

Gambar  4.5	Skema simulasi perencanaan jaringan		50

Gambar  4.6	skema simulasi dengan konsumsi air standarPUCipta

Karya		50

# DAFTAR NOTASI

Pn	   = Jumlah penduduk yang diperkirakan (jiwa)

Po	= Jumlah penduduk pada awal tahun data (jiwa)

R	= Pertumbuhan penduduk rata-rata tiap tahun (%)

n   	= Umur rencana (tahun)

e	    = Bilangan logaritma natural besarnya sama dengan 2.7182818

k	= Koefisien korelasi

Xi	= Tahun proyeksi

Yi	= Jumlah penduduk hasil proyeksi

JP	=  Jumlah penduduk saat ini (jiwa)

pl%  	=  Prosentase pelayanan yang akan dilayani

qD    		=  Kebutuhan air domestik (lt/org/hari)

S     		=  Standar kebutuhan air rata-rata

qnD    	=Kebutuhan air non domestik (lt/org/hari)

nD%	= Prosentase kebutuhan air non domestik

qT  	= Kebutuhan air total (lt/hari)

qHL 	= Kebocoran atau kehilangan air

Kt%  			= Prosentase kehilangan atau kebocoran

qRH  	= Kebutuhan air rata-rata (lt/hari)

qm	= Kebutuhan air maksmum (lt/hari)

qr  	= Kebutuhan air rata-rata (lt/hari)

F  	= Faktor hari maksimum antara 1,15 - 1,7

Z1&2		=  tinggi elevasi

p1&2/γ	=  tinggi tekanan

V1&2/2g 	=  tinggi kecepatan

Q 	= Debit aliran (m3/dt)

A 	= Luas penampang pipa (m2)

V  	= Kecepatan aliran (m/dt)

Chw	= koefisien kekasaran Hazen-Williams (tergantung dari jenis pipa)

D   	= Diameter pipa (mm)

I   	= Kemiringan geser/garis energi

hf	= kehilangan tinggi tekan mayor (m)

L    	= Panjang pipa (m)

Re		=  bilangan Reynolds tak berdimensi

V		=  kecepatan rerata aliran (m/dt), dan

ν		=  kekentalan kinematik (m2/dt) (tabel)

hf	=  kehilangan tinggi minor (m)

V	=  kecepatan rata-rata dalam pipa (m/dt)

g	=  percepatan gravitasi (m/dt2)

K	=  koefisien kehilangan tinggi tekan minor (tabel)

INTISARI

Desa Wajageseng adalah sebuah desa di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Dengan jumlah penduduk sebanyak 10156 jiwa dengan pertambahan jumlah penduduk rata-rata 0,71 %  setiap tahun. Penyediaan air bersih di Desa Wajageseng dilakukan dengan membuat sebuah jaringan distribusi air bersih dengan system gravitasi. Pengelolaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan membentuk sebuah badan pengelolaan yang diberi nama Pamdes Desa Wajageseng. Debit ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan pamdes yaitu sebesar 6,3 lt/dt, dengan jumlah pelanggan saat ini sebanyak 388 sambungan rumah. Konsumsi air bersih perorangan pelanggan pamdes saat ini sebesar 101,648lt/orang.hari.

Jaringan distribusi air bersih pamdes direncanakan mampu memberikan pelayanan sampai 15 tahun kedepan.Yaitu sampai tahun 2028. Perhitungan kebutuhan air bersih yang dilakukan dalam perencanaan menggunakan 2 variasi konsumsi air bersih yaitu saat ini sebesar 101,648 lt/orang.hari dan kebutuhan air bersih standar DPU Cipta Karya sebesar 80 lt/Orang.hari.

Analisis yang dilakukan pada perencanaan ini adalah dengan melakukan simulasi untuk mengetahui kondisi jaringan tiap jam selama 24 jam. Simulasi dengan konsumsi air bersih 101,648 lt/orang.hari tidak dilakukan karena menghasilkan kebutuhan rata-rata pelanggan yang lebihbesardari debit ketersediaan. Maka dilakukan simulasi dengan standar DPU Cipta Karya dengan jumlah sambungan rumah terlayani sebanyak 726 sambungan rumah.

Kebutuhan air bersih Desa Wajageseng pada tahun 2028 sebesar 7,6 lt/dt dengan kebutuhan air bersih yang bisa dilayani sebesar 5,4 lt/dt. Pelayanan pada daerah pengembangan dilakukan dengan menambahkan Reservoir 3 dengan kebutuhan pelanggan sebesar 2,555 lt/dt. Reservoir 3 mendapat suplai air dari Reservoir 1 menggunakan pipa transmisi berdiameter 3 inchi, melalui reservoir 2 menggunakan pipa berdiameter 1,5 inchi.

Kata kunci :Jaringan distribusi, konsumsi air bersih, sambungan rumah, simulasi